## Sheet1
沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 SGYX04-03036B
2025年6月份基建小修维修计划汇总表
序号 | 申请维修单位 | 工程名称 | 维修要求及说明 | 交工工期（日历天）
1 | 炼铁厂 | 炼铁厂烧结煤棚及烧结落地矿棚新增洗车平台土建工程 | 1、烧结煤棚新建1个蓄水池，100mm厚c15垫层，蓄水池混凝土强度c30，混凝土抗渗标号为P6，蓄水池池壁和池底厚度为250mm，蓄水池净尺寸为6m长*3.5m宽*3.5m深（池壁高出地面0.5m），池内做2m高挡水墙，厚度为250mm，蓄水池池壁、底板钢筋布置均为规格16双层双向钢筋，间距200mm，池壁浇筑时需安装栏杆预埋件（预埋件由甲方免费提供，施工方负责安装）,池底板与池壁四周施工缝处需加止水钢板，钢板规格为300mm*3mm。池壁内侧外侧和底板板顶均需涂抹20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面。 2、烧结煤棚洗车平台两侧及两头新建排水沟与蓄水池相连，具体做法： ①、切缝后凿除原有地面。 ②、新建排水沟与蓄水池连接，排水沟100mm厚c15垫层，排水沟沟壁和沟底厚底为200mm，混凝土强度c30，混凝土抗渗标号为P6，排水沟净尺寸为0.3m宽*0.4m深，总长度为60m（排水沟需有坡度，污水能排进新建蓄水池中），排水沟沟壁、沟底钢筋布置均为规格16单层双向钢筋，间距300mm。排水沟需略低于地面放置沟盖板，沟盖板顶部与地面齐平（沟盖板由甲方免费提供）。 3、烧结落地矿棚西侧新建1个蓄水池，100mm厚c15垫层，蓄水池混凝土强度c30，混凝土抗渗标号为P6，蓄水池池壁和池底厚度为250mm，蓄水池净尺寸为6m长*3.5m宽*3.5m深（池壁高出地面0.5m），池内做2m高挡水墙，厚度为250mm，蓄水池池壁、底板钢筋布置均为规格16双层双向钢筋，间距200mm，池壁浇筑时需安装栏杆预埋件（预埋件由甲方免费提供，施工方负责安装）,池底板与池壁四周施工缝处需加止水钢板，钢板规格为300mm*3mm。池壁内侧外侧和底板板顶均需涂抹20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面。 4、烧结落地矿棚洗车平台两侧及两头新建排水沟与蓄水池相连，具体做法： ①、切缝后凿除原有地面。 ②、新建排水沟与蓄水池连接，排水沟100mm厚c15垫层，排水沟沟壁和沟底厚底为200mm，混凝土强度c30，混凝土抗渗标号为P6，排水沟净尺寸为0.3m宽*0.4m深，总长度为65m（排水沟需有坡度，污水能排进新建蓄水池中），排水沟沟壁、沟底钢筋布置均为规格16单层双向钢筋，间距300mm。排水沟需略低于地面放置沟盖板，沟盖板顶部与地面齐平（沟盖板由甲方免费提供）。 5、该工程中开挖时遇见的地下混凝土障碍物拆除均在合同承包范围内，涉及的拆除及恢复均在承包范围内，为保证工程完整性属于本工程的必要措施属于承包范围。 备注：1、蓄水池建成后需做蓄水试验，试验合格后方可回填。2、该工程具体位置由甲方指定。 | 30
董事长： 总经理： 条线领导： 部门负责人： 编制人：

## Sheet1 (2) (hidden)
沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 SGYX04-03036B
2024年11月份基建小修维修计划汇总表
序号 | 申请维修单位 | 工程名称 | 维修要求及说明 | 交工工期 （日历天）
1 | 机修厂 | 新建机修车间地面硬化工程 | 一、新建机修车间地面硬化工程为招标人公司重要工程，硬化面积为8380㎡，具体的尺寸和相关要求详见施工图。具体施工方案为：①、250厚C30混凝土，内配单层双向钢筋（规格14）@350。②、250厚5%水泥稳定碎石基层，路基压实度>93%，地基回弹模量60Mpa。③、素土夯实。④、按规范设置伸缩缝。 二、本工程采用甲乙双方配合施工的模式完成施工图范围内的施工内容，具体分工如下: 1、甲方负责的人、材、机及相关工序： ①、树木的砍伐及围墙的拆除由甲方负责。 ②、本工程涉及的挖掘机、铲车、运输车辆由甲方提供，完成场地平整、施工区域物料倒运、土方倒运、钢筋领料及退库的运输等相关工序。 ③、本工程涉及的主材商砼及钢筋由甲方免费提供。 ④、涉及的钢筋绑扎工序由甲方负责。 ⑤、硬化场地目前有铁路线在运行，涉及的混凝土路面与铁路衔接部分由甲方负责。 ⑥、涉及的洒水车作业由甲方负责（不包含水泥稳定碎石基层和混凝土面层的养护）。 ⑦、本工程涉及的应由甲方负责的机械、车辆和人员及相关工序均不计入工程费用。 2、乙方负责的人、材、机、工序及相关技术要求： ①、标高的设定及放线由乙方负责，本工程设计的标高为110.50，要求：乙方需根据施工图上显示的4个坐标放样点采用GPS放线确定施工区域，甲方提供不少于3个坐标高程点作为测量放样坐标点闭合的依据。 ②、场地平整完成后的原土碾压由乙方负责，要求：使用不低于26t的压路机按规范进行碾压。 ③、水泥稳定碎石基层的施工由乙方负责，要求：a、负责水泥稳定碎石基层的摊铺（采用摊铺及摊铺）及碾压。b、负责水泥稳定碎石基层材料的采购。c、负责水泥稳定碎石基层的养护。d、负责水泥稳定碎石基层施工规范要求的相关试验，具体的试验项目为：提供配合比报告、水稳基层现场取样试验（送第三方试验送检测配合比报告中的指标）、基层压实度、钻芯取样、7d无侧限抗压强度、弯沉试验。e、负责水泥稳定碎石基层的养护。 ④、水泥混凝土面层施工中的钢筋下料、模板支护、混凝土成面、植筋、伸缩缝设置及现场切割、沥青灌缝、养护（采用黑心棉养护）。 ⑤、未在甲方职责范围明确的但属于本工程必要的均由乙方负责。 | 30(包含水泥稳定碎石基层养护期7天但不含混凝土面层养护期。因非乙方原因导致的工程延期工期可以予以顺延。)
1 | 辅材厂、炼铁厂、轧钢厂、炼钢厂 | 2024年11月份辅材厂、炼铁厂、轧钢厂、炼钢厂零星维修工程 | 2024年11月份辅材厂、炼铁厂、轧钢厂零星维修工程： 一、辅材厂零星维修： 1、水渣大棚墙面透明瓦更换，拆除原有损坏透明瓦，重新安装新透明瓦，厚度为2mm，面积为80㎡，并补全墙面拉筋和斜拉筋（拉筋规格Φ12+Φ32*2.5，斜拉筋规格Φ12，透明瓦瓦型同原瓦型）。 2、水渣大棚墙瓦更换，将原有损坏墙瓦拆除后重新安装新瓦，墙瓦瓦型为900型压型钢板（具体规格型号以现场勘察为主），墙瓦采用0.4mm厚宝钢氟碳板，面积为302㎡，颜色同原颜色，并补全墙面拉筋和斜拉筋（拉筋规格Φ12+Φ32*2.5，斜拉筋规格Φ12）。 3、水渣大棚墙面C型钢更换，拆除原有C型钢后，重新安装规格为C250*75*20*2.5（材质Q345，具体规格型号以现场勘察为主），长度共计为308m。重新安装规格为C140*50*20*2.2（材质Q235，具体规格型号以现场勘察为主）,共计长度28m。 4、水渣大棚顶瓦、墙瓦加固，大棚南侧从西往东将松动的顶瓦重新加固，面积为350㎡，大棚南侧墙面将松动的墙瓦重新加固，面积为4.5㎡。 注：1、更换顶瓦、墙瓦以甲方现场指定为主。2、上述工程拆除的废旧彩板、C型钢等需切废入废钢库。3、涉及到脊瓦、包边更换的，由施工方负责采购并安装。4、新更换的透明瓦需安装压条。 二、炼铁厂水冲渣皮带通廊彩钢瓦零星维修： 1、水冲渣1#皮带通廊顶更换顶部彩钢瓦及C型钢，面积为450㎡，彩钢瓦采用0.8mm厚宝钢氟碳板，具体规格型号以现场勘察为主，颜色同原颜色。 2、水冲渣1#皮带机头东墙更换墙瓦及C型钢，面积为72㎡；南墙更换墙瓦及C型钢，面积为36.5㎡；西墙更换墙瓦，面积为8.1㎡。东墙、南墙、西墙墙瓦采用0.4mm厚宝钢氟碳板，具体规格型号以现场勘察为主，颜色同原颜色。 3、水冲渣3#皮带机尾南墙更换墙瓦及C型钢，面积为12㎡；东墙更换墙瓦及C型钢，面积为6㎡。南墙、东墙墙瓦采用0.4mm厚宝钢氟碳板，具体规格型号以现场勘察为主，颜色同原颜色。 4、水冲渣3#皮带通廊更换顶部彩钢瓦及C型钢，面积为690.46㎡，彩钢瓦采用0.8mm厚宝钢氟碳板，具体规格型号以现场勘察为主，颜色同原颜色。 5、水冲渣3#皮带机头南墙更换墙瓦及C型钢，面积为43.47㎡；西墙更换墙瓦及C型钢，面积为32.2㎡；东墙更换墙瓦及C型钢，面积为47.25㎡；北墙更换墙瓦及3根C型钢，面积为39.12㎡。南墙、西墙、东墙、北墙墙瓦采用0.4mm厚宝钢氟碳板，具体规格型号以现场勘察为主，颜色同原颜色。 6、卷扬机房顶更换彩钢瓦，面积为180㎡，彩钢瓦采用0.8mm厚宝钢氟碳板，具体规格型号以现场勘察为主，颜色同原颜色。 7、干法除尘房顶更换彩钢瓦，面积为9㎡，彩钢瓦采用0.8mm厚宝钢氟碳板，具体规格型号以现场勘察为主，颜色同原颜色。 注：1、更换顶瓦、墙瓦以甲方现场指定为主。2、上述工程拆除的废旧彩板、C型钢等需切废入废钢库。3、涉及到脊瓦、包边更换的，由施工方负责采购并安装。4、1-5项C型钢由甲方免费提供。 三、炼铁厂零星维修：详见附件《2024年11月份炼铁厂烧结区域零星维修清单》。 四、轧钢厂零星维修： 1、1#线水处理隔油池南侧厂房更换落水管，具体做法：①、拆除1根原有落水管后重新安装新落水管，长度为17m，规格为PVC200落水管,壁厚大于等于3mm。②、2根落水管下部更换，长度为4m/根，共计8米长，规格为PVC200落水管，壁厚大于等于3mm。 2、1#线加热炉风机房南侧厂房更换落水管，具体做法：①、拆除3根原有落水管后重新安装新落水管，长度为18米/根，共计54米长，规格为PVC200落水管，壁厚大于等于3mm。②、拆除2根原有落水管后重新安装新落水管，长度为6米/根，共计12米长，规格为PVC200落水管，壁厚大于等于3mm。 3、1#线主电室南侧厂房更换落水管，具体做法：拆除2根原有落水管后重新安装新落水管，长度为6米/根，共计12米，规格为PVC200落水管，壁厚大于等于3mm。 4、1#线热检房西侧5根落水管漏水维修，具体做法：5根落水管与天沟交接处和局部管体采用加固、更换、维修等方式确保5根落水管不再漏水（如需更换材料，规格型号同原材料），规格PVC150，共计82.5米长。 5、轧钢厂厂房配料跨屋面拆除原有破损彩钢瓦后更换彩钢瓦，瓦型同原瓦型，彩钢瓦采用0.8mm厚宝钢氟碳板，颜色同原颜色，工程量为42㎡，保证修复区域内不漏雨、新旧瓦搭接紧密。 6、1#线主电室东南角天沟漏水更换，具体做法：拆除原有彩钢瓦天沟，重新安装新的彩钢瓦天沟，规格型号同原天沟，长度为45m。 7、轧钢厂厂房北侧（5#库处）天沟漏水维修，具体做法：将原有天沟打磨后采用钢板焊接新增天沟，具体尺寸为10米长（底宽800mm，一侧侧面高400mm,一侧侧面高340mm）+6米长（底宽800mm，一侧侧面高300mm，一侧侧面高340mm）。 注：1、涉及到脊瓦、包边更换的，由施工方负责采购并安装。2、钢板由甲方免费提供。 五、炼钢厂零星维修： 1、炼钢厂E跨铁水包坑上方附近3处天窗立面使用彩钢瓦进行封闭，尺寸为22m长*3m高*2面*3个，面积共计396㎡，具体做法为：每面横向布置3道C型钢，与内侧立柱连接，安装彩钢瓦，彩瓦采用0.4mm厚宝钢氟碳板，颜色。封闭后的彩钢瓦立面底部整体需做L型封边护板，高400mm，宽600mm，L型封边护板采用0.4mm厚宝钢氟碳板，封边与彩钢瓦结合紧密，不能有漏雨现象发生，L型封边护板颜色与彩钢瓦颜色一致。 注：1、C型钢由甲方免费提供。2、涉及到脊瓦、包边的，由施工方负责采购并安装。 | 40
2 | 项目办、后勤条线、炼钢厂 | 2024年11月份项目办、后勤条线、炼钢厂土建零星维修工程 | 2024年11月份项目办、后勤条线、炼钢厂土建零星维修工程： 一、项目办零星维修：炼钢厂加料跨北侧山墙一抗风柱影响铁路线路通行，抗风柱需向东移1m左右，具体改造详见《加料跨墙皮临时改造施工图》，改造涉及到的拆除与恢复及其他必要措施均在承包范围内。 二、后勤条线零星维修： 1、公寓楼506房间中间层玻璃损坏需拆除更换，面积为2㎡，玻璃厚度5mm；公寓楼512房间中间层玻璃损坏需拆除更换，面积为2㎡，玻璃厚度5mm；公寓楼412房间外层玻璃损坏需拆除更换，面积为0.5㎡，玻璃厚度5mm。 2、公寓楼二楼洗衣房地面漏水需做防水，做法为：清除地砖砖缝，使用免起砖防水材料施工，确保该维修区域不漏水。房间面积为23.1㎡。 注：1、公寓楼506、512、412房间拆除损坏玻璃时需保护性拆除，不能对窗框及其他未损坏玻璃造成破坏，更换玻璃后使用密封条三元乙丙胶条重新密封。 2、公寓楼二楼洗衣房为保证维修区域不漏水的辅助措施也在本次施工范围内。 三、炼钢厂零星维修： 2号精炼炉工作工位东侧挡墙损坏严重需修复，修复尺寸为6米*6米，厚300mm；具体要求：将修复区域内墙体凿除，中间加钢筋网（规格20的钢筋双层双向，设置梅花形拉筋），新做挡墙西侧用钢板护墙，C30耐高温混凝土浇筑； 另两侧立柱损坏严重需修复，尺寸为0.6m*0.6m*6m高，具体要求：将立柱凿除，漏出原有钢筋，钢筋若有缺失需补全，西侧用钢板护柱，耐高温混凝土浇筑； 注：1、以上涉及的钢筋和钢板由甲方免费提供。2、精炼炉墙体修复要求18号前浇筑、养护完成，不能影响正常生产使用。 | 25
董事长： 总经理： 条线领导： 部门负责人： 编制人：
1.63
#N/A
925