## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 施工方式：投标单位自行考虑 |  | m2 | 11511
2 | 010101004001 | 挖土石方 1.土壤类别:投标单位依据现场踏勘情况自行确定 2.开挖方式：投标单位自行考虑 |  | m3 | 1986.49
3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：压实系数不应小于0.94 2.报价内综合考虑场内土方倒运及外购土费用 |  | m3 | 1986.49
4 | 010101004002 | 挖装土石方 1.土石类别:投标单位依据现场踏勘情况自行确定 2.挖装方式：投标单位自行考虑 |  | m3 | 9648.85
5 | 010103002001 | 余方弃置 运距：投标单位自行考虑 |  | m3 | 9648.85
6 | 010404001001 | 砂垫层 基础梁下回填粗砂 |  | m3 | 59.51
混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 95.35
8 | 010501002002 | 素混凝土挡水门槛 混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.07
9 | 010501003002 | 素混凝土裹柱脚 混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 28.19
10 | 010501006001 | 柱脚二次灌浆 混凝土强度等级：C40细石混凝土 |  | m3 | 4.7
11 | 010501003001 | 独立基础 混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 353.02
12 | 010503001001 | 基础梁 混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 85.5
13 | 010508001001 | 基础梁后浇带 混凝土强度等级：C35，掺加微膨胀剂的补偿收缩混凝土，详见设计说明 |  | m3 | 0.84
14 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 158.34
15 | 010505003001 | 平板 混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 63.34
16 | 010503004001 | 圈梁 混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 2.85
17 | 010502002002 | 构造柱 混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.89
18 | 010507005001 | 窗台压顶 混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 4.41
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
19 | 010503005001 | 过梁 混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.24
钢筋工程
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 HRB400φ8 |  | t | 6.229
21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 HRB400φ10 |  | t | 17.539
22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 HRB400φ12 |  | t | 2.898
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 HRB400φ14 |  | t | 12.406
24 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 HRB400φ16 |  | t | 2.108
25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 HRB400φ18 |  | t | 3.136
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 HRB400φ20 |  | t | 17.394
27 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 HPB300φ6 |  | t | 1.31
28 | 010516001001 | 预埋螺栓 1.工作内容：螺栓制作、安装 2.材质：Q355B |  | t | 7.905
29 | 010516002001 | 预埋铁件 1.工作内容：预埋铁件制作、安装 2.材质：Q235B |  | t | 1.1
砌筑工程
30 | 010401001001 | 砖基础 MU20承重型烧结页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 4.95
31 | 010401001002 | 砖基础 MU20水泥粉煤灰实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 14.28
32 | 010401003001 | 实心砖墙 MU15承重型烧结页岩砖，M5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 114.31
33 | 010401003002 | 实心砖墙 MU20承重型烧结页岩砖，M5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 20.86
34 | 010405001001 | 轻质墙板 1.150厚蒸压加气混凝土轻质墙板 耐火极限大于1小时 2.报价内综合考虑U形钢板卡、专用发泡胶、聚合物水泥砂浆等安装辅材费用，详见设计图纸 |  | m2 | 2294.18
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
35 | 010405001002 | 轻质墙板 1.50厚蒸压加气混凝土轻质墙板 耐火极限大于1小时 2.报价内综合考虑U形钢板卡、专用发泡胶、聚合物水泥砂浆等安装辅材费用，详见设计图纸 |  | m2 | 120.52
36 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） 20厚1:2防水砂浆,(5%防水剂) |  | m2 | 39.68
37 | 040402017001 | 变形缝 变形缝：砖墙连续最大长度不超过60m应设置一道变形缝，变形缝宜设置在轴线处，做法见15J101、15G612A19页节点1、2，缝宽30 |  | m | 2.4
钢结构工程
38 | 010602001001 | 钢屋架 1.材质：刚架、抗风柱：Q355B; 2.工作内容：除锈、制作、拼装、吊装、安装、探伤、两道红丹打底 3.除锈等级：抛丸或喷砂 Sa2.5级 4.高强螺栓：10.9级高强度螺栓，详见设计说明 |  | t | 356.98
39 | 010604001001 | 钢梁 1.钢梁：Q355B 2.工作内容：除锈、制作、拼装、吊装、安装、探伤、两道红丹打底 3.除锈等级：抛丸或喷砂 Sa2.5级 4.高强螺栓：10.9级高强度螺栓，详见设计说明 |  | t | 22.73
40 | 010606002001 | 钢檩条 1.材质：Q355B 2.工作内容：制作、拼装、吊装、安装 3.檩条镀层标准为A级，镀锌量为275g/㎡ ，双面等厚镀锌 |  | t | 168.68
41 | 010606002003 | 镀锌钢檩条 1.材质：镀锌钢管Q235B 2.工作内容：制作、拼装、吊装、安装 3.檩条镀层标准为A级，镀锌量为275g/㎡ ，双面等厚镀锌 |  | t | 15.116
42 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 1.材质：钢支撑：Q235B,拉条：HPB300 2.工作内容：除锈、制作、拼装、吊装、安装、探伤、两道红丹打底 3.除锈等级：抛丸或喷砂 Sa2.5级 |  | t | 91.98
43 | 010606008001 | 钢梯、爬梯 1.材质：Q355B 2.工作内容：除锈、制作、拼装、吊装、安装、探伤、两道红丹打底 3.除锈等级：抛丸或喷砂 Sa2.5级 |  | t | 6.12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
44 | 010605001001 | 钢板楼板 1.材质：镀锌板（双面热镀锌275g/m2） 2.板型：YX75-230-690 厚度1.2mm，组合楼板需满足国家一级防火要求（耐火极限大于1.0小时），并须提供国家固定灭火系统和耐火极限检测中心的耐火检测报告及UL认证资料。 3.工程量按楼承板水平投影面积计算，报价内综合考虑栓钉、封口板、收边板、挡板及岩棉填塞等全部费用，详见设计图纸及图集。 |  | m2 | 581.4
45 | 010606011001 | 钢板天沟 1.位置：边侧天沟 2.做法：4mm镀锌钢板 |  | t | 17.01
46 | 011001001001 | 天沟保温 1.位置：边侧天沟 2.做法：50厚憎水岩棉保温板，用乳化沥青粘贴 |  | m2 | 451.44
47 | 010606011002 | 不锈钢天沟 1.位置：边侧天沟 2.做法：2mm厚不锈钢天沟 |  | t | 8.114
48 | 010605001006 | 压型钢板天沟 1.位置：中间天沟 2.做法：0.6mm彩钢板 |  | m2 | 704.25
49 | 011001001003 | 天沟保温 1.位置：中间天沟 2.做法：40厚岩棉保温板 |  | m2 | 511.63
50 | 010606011003 | 不锈钢天沟 1.位置：中间天沟 2.做法：3mm厚不锈钢天沟，内外刷防腐涂料 |  | t | 13.604
51 | 010902001002 | 天沟卷材防水 1.位置：中间天沟 2.做法：附加3+3SBS卷材防水，搭接深度大于250mm 3.工程量按天沟内表面面积计算，搭接工程量在单价内综合考虑 |  | m2 | 601.92
52 | 010606002002 | 天沟支架 1.材质：槽钢 Q355B 2.工作内容：除锈、制作、拼装、吊装、安装、探伤、两道红丹打底 3.除锈等级：抛丸或喷砂 Sa2.5级 |  | t | 36.626
53 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 1.材质：拉条：HPB300 2.工作内容：除锈、制作、拼装、吊装、安装、探伤、两道红丹打底，Φ12圆钢拉杆@1500用防火卷材包覆 3.除锈等级：抛丸或喷砂 Sa2.5级 |  | t | 0.215
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
54 | 010604001002 | 天窗钢基座梁 1.钢梁：工字钢 Q355B 2.工作内容：除锈、制作、拼装、吊装、安装、探伤、两道红丹打底 3.除锈等级：抛丸或喷砂 Sa2.5级 |  | t | 46.4
55 | 010608001001 | 金属构件运输 运距：投标单位自行考虑 |  | t | 783.575
56 | 031202005001 | 金属构件刷防火涂料 1.柱、柱间支撑：耐火极限2.5小时 2.防火涂料类型：厚涂型非膨胀防火涂料 |  | m2 | 4052
57 | 031202005002 | 金属构件刷防火涂料 1.钢梁、檩条、隅撑：耐火极限1.5小时 2.防火涂料类型：薄涂型膨胀防火涂料 |  | m2 | 23185
58 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 1.屋盖系统及支撑：耐火极限1小时 2.防火涂料类型：薄涂型膨胀防火涂料 |  | m2 | 1881.17
59 | 031202003001 | 一般钢结构防腐 1.钢构件（檩条除外） 2.做法：环氧富锌底漆70μm，环氧云铁中间漆100μm（室内两道），面漆100μm（两道），室内：丙烯酸聚氨酯面漆。 3.其他：详见设计图纸及相关规范 |  | t | 561.051
60 | 010605001002 | 屋面板-外板 1.材质：双层压型钢板复合保温屋面（A级）,外板0.6mm厚镀铝锌压型钢板，板型YX66-394-788。 2.报价内综合考虑屋脊盖板、采光板包边、天窗包边、檐口包边、女儿墙包边等全部包边、包角费用及天沟挡水板费用、封堵等。 3.工程量按投影面积计算（扣除孔洞面积）。 |  | m2 | 10077
61 | 011001001002 | 屋面板-保温隔热 1.材质：双层压型钢板复合保温屋面（A级）,120厚岩棉（A级），容重＞180kg/m³。防水垫层采用1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层，隔气层采用0.3厚聚乙烯膜。 2.工程量按投影面积计算（扣除孔洞面积） |  | m2 | 9987
62 | 010605001005 | 屋面板-内板 1.材质：双层压型钢板复合保温屋面（A级）,内板0.5mm厚镀铝锌压型钢板，YX15-225-900灰白色。 2.报价内综合考虑屋脊盖板、采光板包边、天窗包边、檐口包边、女儿墙包边等全部包边、包角费用及天沟挡水板费用、封堵等。 3.工程量按投影面积计算（扣除孔洞面积）。 |  | m2 | 9987
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
63 | 010605002001 | 钢板墙板-外板 1.材质：外板0.6mm厚，板型YX35-130-780双面镀铝锌板，板型及颜色详见设计图纸 2.报价内综合考虑窗口包边、门口包边、包角、女儿墙包板、泛水板等全部包边、包角费用 3.工程量按墙面投影面积计算（扣除孔洞面积） |  | m2 | 4988.17
64 | 010605002002 | 钢板墙板-内板 1.材质：内板0.5mm厚 YX15-225-900，灰白色双面镀铝锌板，板型及颜色详见设计图纸 2.报价内综合考虑窗口包边、门口包边、包角、女儿墙包板、泛水板等全部包边、包角费用 3.工程量按墙面投影面积计算（扣除孔洞面积） |  | m2 | 4897.88
65 | 011001003001 | 钢板墙板-保温隔热墙面 1.120厚岩棉（ A级），容重＞120kg/m³，透气层采用高密度纺粘聚乙烯膜，反射隔热膜采用隔热反射铝箔，隔气层采用0.3厚聚乙烯膜（报价内综合考虑采光板侧面保温费用，不另行计算） 2.工程量按墙面保温投影面积计算（扣除孔洞面积） |  | m2 | 4043
66 | 011001003002 | 钢板墙板-保温隔热墙面 1.80厚岩棉（ A级），容重＞120kg/m³，透气层采用高密度纺粘聚乙烯膜，反射隔热膜采用隔热反射铝箔，隔气层采用0.3厚聚乙烯膜（报价内综合考虑采光板侧面保温费用，不另行计算） 2.工程量按墙面保温投影面积计算（扣除孔洞面积） |  | m2 | 504.26
67 | 010605001003 | 采光板 1.材质：1.5厚玻璃钢采光板，工程量按投影面积计算 2.报价内综合考虑侧面包边及防水等全部成活费用 3.详见设计图纸及图集 |  | m2 | 240
68 | 010605001004 | 采光板 1.材质：1.2厚玻璃钢采光板，工程量按投影面积计算 2.报价内综合考虑侧面包边及防水等全部成活费用 3.详见设计图纸及图集 |  | m2 | 240
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
69 | 01B001 | 雨棚 1.工程量按投影面积计算 2.上板、下板均为3mm铝单板，报价内综合考虑泛水板、包边、闭孔泡沫堵头安装等成活费用 3.详见设计图纸 |  | m2 | 54.84
70 | 010605001007 | 钢板楼板 1.位置：夹层屋面 2.做法：120mm厚岩棉夹芯板 3.报价内综合考虑包边、包角费用 |  | m2 | 52.03
71 | 01B002 | 喉口通风屋脊（智能启闭式） 1.详见设计图纸； 2.报价内综合考虑屋脊智能控制系统及屋脊制作、运输、安装、除锈、防腐、防火、包边、泛水板安装、密封隔条等全部成活费用 3.满足图纸及招标文件技术要求、建设单位使用需求 |  | m | 360
楼地面工程
72 | 01B101 | 环氧地坪 1.位置：车间一层地面 2.做法：环氧地坪总厚度3.0mm（多采用环氧砂浆地坪体系，底涂 0.3mm、环氧砂浆中涂2.2mm、面涂 0.5mm），颜色详见设计图纸 |  | m2 | 7759.93
73 | 01B102 | AGV通道固化 1.位置：车间一层地面 2.做法：超平固化地面，AGV适用，具体工艺满足招标文件及AGV适用相关规范要求 |  | m2 | 3432.22
74 | 011101003001 | 钢筋混凝土楼地面 车间一层地面 （含一层除配电间、卫生间之外的办公区） 1.200厚C30混凝土地面内配14@200双层双向钢筋（面层5kg/m2金刚砂彩色耐磨面层）； 2.50厚C20混凝土垫层； 3.0.2厚塑料薄膜； 4.500厚级配3：7灰土； 5.素土夯实 6.混凝土垫层随捣随抹保证平整，如不能需做30厚1：2.5水泥砂浆找平层；纵横向伸缩缝间距为40m，缝内填嵌缝膏，详见设计图纸 |  | m2 | 11192.15
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
75 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 地101FC（配电间）：水泥砂浆防潮地面 1.20厚1：2水泥砂浆抹平压光； 2.素水泥浆一道； 3.60厚C15混凝土垫层； 4.150厚3：7灰土或者碎石灌M5水泥砂浆； 5.素土夯实 |  | m2 | 88.4
76 | 011102003002 | 块料楼地面 地201F（卫生间）：陶瓷地砖地面（防滑）（A级） 1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝； 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3.1.5厚合成高分子防水涂料； 4.最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层找平； 5.素水泥浆一道； 6.60厚C15混凝土垫层； 7.150厚碎石灌M5水泥砂浆； 8.素土夯实 |  | m2 | 83.9
77 | 011102001001 | 石材楼地面 楼204（楼梯间）：大理石楼面（防滑） A级 20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝；30厚1：3干硬性水泥砂浆；素水泥浆一道；30厚C20细石混凝土；大理石踏步铣槽防滑做法详见L13J8第69页做法5 |  | m2 | 41.43
78 | 011102003003 | 块料楼地面 楼201（除楼梯间、卫生间外的其它房间）：陶瓷地砖地面（防滑）800*800 （A级） 1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝；2.20厚1：3干硬性水泥砂浆；3.素水泥浆一道； |  | m2 | 482.33
79 | 011102003004 | 块料楼地面 楼201F（卫生间）：陶瓷地砖地面（防滑）（A级） 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝；30厚1：3干硬性水泥砂浆；1.5厚合成高分子防水涂料；最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层找平；素水泥浆一道 |  | m2 | 29.68
80 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 踢1（车间）：水泥砂浆踢脚 6厚1：3水泥砂浆；6厚1：2水泥砂浆抹面压光 |  | m | 699.99
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
81 | 011105003001 | 块料踢脚线 踢3C（办公室及走廊）：面砖踢脚 5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝；3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层；素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）；6厚1：2水泥砂浆；7厚1：3水泥砂浆；2厚配套专用界面砂浆批刮 |  | m | 288.35
天棚工程
82 | 011302001001 | 吊顶天棚 棚16：轻钢龙骨铝合金矩形板吊顶 铝合金矩形板（0.8mm)；配套金属龙骨 |  | m2 | 946.3
83 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.位置：办公区域楼梯梯段和平台底及外露部分 2.做法：镀锌轻钢龙骨+12mmA级防火纸面石膏板，刮腻子，外刷白色内墙无机装修涂料，板缝及节点做防火处理。 |  | m2 | 42.72
内墙面工程
84 | 011407001001 | 墙面涂料 内墙3A（办公室以及走廊、车间1.2m砖墙）： 混合砂浆墙面（白色内墙无机装修涂料）A级 白色内墙无机装修涂料；9厚1：1：6水泥石灰砂浆；6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 |  | m2 | 3076.22
85 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 内墙5（楼梯间）：刮腻子墙面（白色内墙无机装修涂料）A级 白色内墙无机装修涂料；2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平；满贴涂塑8目中碱玻璃纤维网布一层，石膏胶粘剂横向粘贴 |  | m2 | 231.9
86 | 011204003001 | 块料墙面 内墙6CF:瓷砖防水墙面（高度至吊顶） A级 4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝；3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层；素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）；1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）；6厚1：0.5：2水泥石灰砂浆压实抹平；7厚1：1：6水泥石灰砂浆；2厚配套专用界面砂浆批刮 |  | m2 | 433.17
87 | 010405001003 | 水泥压力板 1.位置：卫生间墙板部分，东侧砖墙以上增加一层水泥压力板 2.做法：150厚水泥压力板安装，含附属构件费用 |  | m2 | 32.13
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
88 | 011207001001 | 墙面装饰板 内墙5B（东侧办公区域东墙内测）:纸面石膏板隔墙（高度至吊顶） 1.3*12mm耐火纸面石膏板，100mm岩棉*2*12mm耐火纸面石膏板 2.防潮涂料两道，纵横方向各刷一道 3.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 |  | m2 | 51.21
外墙面工程
89 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 外墙9A:真石漆外墙 涂饰面层涂料两遍，喷涂主层涂料，喷饰底层涂料；5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布；6厚1：2.5水泥砂浆找平；9厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 151.19
门窗工程
90 | 010802003001 | 钢质防火门 1.成品乙级防火门 2.满足设计图纸及相应规范要求 3.报价内综合考虑闭门器、顺序器、门锁等全部五金件，常开防火门须安装信号控制开关和反馈装置，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 |  | m2 | 6.3
91 | 010802003002 | 钢质防火门 1.成品甲级防火门 2.满足设计图纸及相应规范要求 3.L13J4-2 第3页 GFM01-1524 4.报价内综合考虑闭门器、顺序器、门锁等全部五金件，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 |  | m2 | 9.45
92 | 010804003001 | 滑升门 1.滑升B型安装（双层保温电动） 2.采用优质电镀锌钢板制作，规格由专业承包商提供 3.详见设计图纸及图集22J611-4 第4-7页 4.报价内综合考虑电机、配电箱、门体、门框等全部成活费用，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 |  | m2 | 50.4
93 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 1.成品电动快速卷帘门，灰白色氟碳涂层，专业厂家制作，高强度聚氯乙烯全软防撞门帘 2.洞口尺寸：4200*6000 3.报价内综合考虑电动装置及及卷帘增加500mm费用，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 4.详见设计图纸及相应规范 |  | m2 | 109.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
94 | 010803002002 | 防火卷帘(闸）门 1.成品电动快速卷帘门，灰白色氟碳涂层，专业厂家制作，高强度聚氯乙烯全软防撞门帘 2.洞口尺寸：6500*6000 3.报价内综合考虑电动装置及及卷帘增加500mm费用，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 4.详见设计图纸及相应规范 |  | m2 | 42.25
95 | 010801002001 | 成品免漆实木套装门 1.成品木质套装门1000ⅹ2400 2.具体要求：满足建设单位使用需求 3.报价内综合考虑门套、门锁等全部五金件，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 |  | 套 | 15
96 | 010805005001 | 安全玻璃平开门 1.304白钢安全玻璃平开门（带门禁） 2.详见设计图纸及相应规范，同时需满足建设单位使用要求 3.报价内综合考虑铰链、拉手、门锁等全部五金件费用，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 |  | m2 | 7.8
97 | 010801002004 | 成品免漆实木套装门 1.成品木质套装门1500ⅹ2400 2.具体要求：满足建设单位使用需求 3.报价内综合考虑门套、门锁等全部五金件 |  | 套 | 3
98 | 010801002005 | 成品免漆实木套装门 1.位置：卫生间 2.成品木质套装门1000ⅹ2400 3.门体做防腐处理，距地面留出不小于30mm缝隙； 4.门下设300*300活动百叶 |  | 套 | 8
99 | 010805005002 | 安全玻璃平开门（消救） 1.304白钢安全玻璃平开门，玻璃为易于破碎的钢化玻璃 2.详见设计图纸及相应规范，同时需满足建设单位使用要求 3.报价内综合考虑铰链、拉手、门锁等全部五金件费用，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 |  | m2 | 11.7
100 | 010807001001 | 断桥铝窗 1.65系列蓝灰色断桥铝合金中空玻璃平开窗（5+12A+5)，气密性性能分级为6级，水密性性能分级为3级 2.详见设计图纸及相关规范，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 |  | m2 | 877.41
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
101 | 010807001002 | 断桥铝窗(消救） 1.65系列蓝灰色断桥铝合金中空玻璃平开窗（5+12A+5)，气密性性能分级为6级，水密性性能分级为3级 2.玻璃为易于破坏的钢化玻璃，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 3.详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 302.13
102 | 010807002001 | 金属防火窗 1.成品乙级防火窗 2.详见图集L13J4-2 第24页 GFC03-2115，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 |  | m2 | 18.9
103 | 010808001001 | 木质垭口门套 1.成品门套线 2.报价内综合考虑基层板、面层装饰板制作、安装费用，颜色满足建设单位要求 |  | m2 | 1.8
104 | 010802001001 | 组合门窗 1.304白钢安全玻璃平开门，带门禁 2.详见设计图纸及相关规范，报价内综合考虑彩钢板封边及金属三角条密封费用 |  | m2 | 44.22
105 | 010810001001 | 遮阳百叶 1.东、西向外窗内侧设遮阳百叶，选用L13J7-2第42页 2.材质：铝合金 |  | m2 | 324.45
106 | 01B010 | 电动链条式开窗机 1.电动链条式开窗机：24V-600mm 2.报价内含开窗机安装及开关面板、控制箱费用 3.具体标准满足设计图纸及建设单位使用需求 |  | 套 | 90
107 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.楼梯栏杆及扶手做法选用L13J8,第15页2，高度900，详见设计图纸 2.材质：304不锈钢 |  | m | 18.48
其他工程
108 | 010507001001 | 散水 1.散水：L13J9-1 5/95 2.宽900每隔6m留伸缩缝一道，墙身与散水设10宽沥青砂浆嵌缝，坡度3-5% |  | m2 | 361.1
109 | 010507001002 | 坡道 1.坡道：L13J9-1 8/97 |  | m2 | 172.36
110 | 011505001001 | 洗漱台 1.成品理石洗漱台，与洗手盆配套 2.详见设计图纸及图集L13J11 A/54 3.工程量为台面平面投影面积 |  | m2 | 4.84
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
111 | 011210005001 | 成品隔断 1.材质：16mm三聚氢胺板，五金件材质均为304不锈钢 2.详见设计图纸及图集L13J11 1/101，1/102 |  | m2 | 84.15
112 | 011210005002 | 小便斗隔板 1.材质：16mm三聚氢胺板 2.高度：650mm，宽度500mm，五金件材质均为不锈钢 3.详见图集L13J11 3/107 |  | 块 | 13
113 | 011206001001 | 建筑质量责任制永久性标牌 1.材质：黑色花岗岩 2.规格：30mm*1000mm*800mm，离地3300mm 3.牌上载明：开竣工日期、建设、勘察、设计、施工、监理单位、审查、检测机构全称和项目负责人姓名。 |  | 块 | 1
114 | 01B200 | 防撞柱及基础 1.防撞柱制作、安装 2.规格及基础：h=1200mm，Φ150焊接钢管防撞柱 内灌C20素混凝土；C20混凝土方墩埋入地下；200x200x12钢板上与钢柱焊牢 下用四根Φ22，L=120,膨胀螺栓与室内地坪固定 |  | 套 | 8
115 | 010516004001 | 钢丝网水泥砂浆 1.位置：钢梯平台和踏步 2.做法：焊接钢丝网,抹20厚1：2水泥砂浆 |  | m2 | 41.43
116 | 010810002001 | 窗帘盒 1.窗帘盒 2.做法：木龙骨，基板为9mm防火阻燃板，12mm石膏板，刮腻子，外刷白色内墙无机装修涂料，板缝及节点做防火处理。 |  | m | 53.76
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 011707002001 | 夜间施工费
2 | 011707004001 | 二次搬运费
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011702001003 | 基础垫层模板 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 130.62
2 | 011702001004 | 独立基础模板支架 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 601.56
3 | 011702005002 | 基础梁模板支架 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 497.66
4 | 011702002002 | 矩形柱模板支架 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 676.32
5 | 011702003002 | 构造柱模板支架 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 31.54
6 | 011702016002 | 平板模板支架 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 8.76
7 | 011702008002 | 圈梁模板支架 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 23.76
8 | 011702025002 | 其它现浇构件支架模板 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 39.86
9 | 011701001002 | 综合脚手架 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 12111
10 | 011703001002 | 垂直运输 投标单位依据施工方案自行考虑 |  | m2 | 12111
11 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 投标单位依据施工方案自行考虑，含本项目全部大型机械 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表
总承包服务费清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化厂房二-土建工程 |  | 标段：齿轮智能化生产项目智能化厂房二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 安全施工费(常规)+安全生产责任保险
1.1.1.1 | 安全施工费(常规) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.1.2 | 安全生产责任保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计